## Druckdispositiv
Calcul de la pression disponible
Projet:
Auteur:
Date: | [14 empty] | 100 kPa = 100'000 Pa = 1 bar
1. Calcul de la pression de service avant le réducteur de pression
| • Altitude réservoir du distributeur (trop-plein) | [10 empty] | h | 570 | m
| • Altitude du branchement du bâtiment au niveau de la batterie de distribution | [10 empty] | h | 500 | m
| • Différence d'altitude réservoir-batterie de distribution | [10 empty] | h1 | 70 | m
Conversion en pression : pRh1 = h1 · ρ · g
| pRh1 = | 70 | m | · | 1000 | kg | · | 9.81 | m |  | kPa |  | pRh1 ≈ |  | 686.7 |  | kPa | 6.867
[6 empty] | m³ |  |  | s² | 1000 | Pa
| • Variations de pression dans le réservoir et réseau de distribution | [11 empty] | ΔpVL |  | 40 |  | kPa | 0.4
(selon les indications du distributeur)
| Pression de service: SP = pRh1 - Δpréseau | [11 empty] | SP |  | 646.7 |  | kPa | 6.467
| • Perte de pression branchement bâtiment (hypothèse) | [11 empty] | Δpbranchement |  | 30 |  | kPa | 0.3
| • Perte de charge compteur d'eau à QD (selon les indications du distributeur) | [11 empty] | Δpcompteur |  | 70 |  | kPa | 0.7
| • Perte de charge pose des appareils à QD (p.ex. filtres etc., selon indications du fabricant) | [11 empty] | ΔpApp |  | 20 |  | kPa | 0.2
| • Pression de service avant le réducteur de pression | [11 empty] | OPDM1 |  | 526.7 |  | kPa | 5.267
OPDM1 = SP - Δpbranchement - Δpcompteur
Indications:
• La pression statique à chaque point de soutirage ne doit pas dépasser 500 kPa (5 bar)
• En vue d'éventuelles augmentations de la pression du réseau, il est recommandé, en cas de pRh1 < 500 kPa (5 bar), de poser un adaptateur pour le réducteur de pression nécessaire ultérieurement.
2. Calcul de la perte de charge disponible
| • Réglage de la pression statique après le réducteur de pression (max. 500 kPa) | [11 empty] | préducteur |  | 450 |  | kPa | 4.5
| • Perte de charge réducteur à QD (selon les indications du fabricant) | [11 empty] | Δpréducteur1 |  | 40 |  | kPa | 0.4
| • Perte de charge pose des appareils QD | [11 empty] | ΔpApp |  | 0 |  | kPa | 0
(p.ex. traitement ultérieur de l'eau potable, filtres, etc. selon indications du fabricant)
| • Différence de hauteur batterie de distribution jusqu'au point de puisage de plus haut | [12 empty] | h2 | 7.8 | m
Conversion en pression : pRh2 = h2 · ρ · g
| pRh2 = | 7.8 | m | · | 1000 | kg | · | 9.81 | m |  | kPa |  | pRh2 ≈ |  | 76.518 |  | kPa | 0.76518
[6 empty] | m³ |  |  | s² | 1000 | Pa
| • Pression résiduelle au point de soutirage le plus élevé | [11 empty] | pminFl |  | 100 |  | kPa | 1
| Perte de charge disponible | [11 empty] | Δpconduite |  | 233.482 |  | kPa | 2.3348
Δpconduite = préducteur - Δpréducteur - ΔpApp - pRh2 - pminFl
3. Base de décision pour la détermination des diamètres des tuyaux
• Pas de débits supérieurs à ceux indiqués au tableau 3
| • Longueur maximale distribution vers les étages | [8 empty] | < 15 m
| • Longueur maximale conduites de distribution | [8 empty] | < 35 m
| • Perte de pression à disposition | [8 empty] | > 150 kPa (1.5 bar)
Est-ce que toutes les conditions sont remplies?
| Oui | → Détermination des diamètres des tuyaux possible selon méthode simplifiée
| Non | → Détermination des diamètres des tuyaux selon méthode de calcul
(p.ex. Geberit ProPlanner ou programme de perte de charge)
La méthode de calcul peut toujours être appliquée, pour cela la perte de charge disponible
peut être utilisée entièrement.