## Druckdispositiv
Druckdispositiv
Projekt / Anlage:
Ersteller:
Datum: | [13 empty] | 100 kPa = 100'000 Pa = 1 bar
1. Berechnung des Betriebsdruckes vor dem Druckminderer
| • Höhe Reservoir der Netzbetreiberin (Überlauf) | [8 empty] | h | 570 | m.ü.M.
| • Höhe Hausanschlussleitung bei Verteilbatterie | [8 empty] | h | 500 | m.ü.M.
| • Höhenunterschied Reservoir-Verteilbatterie | [8 empty] | h1 | 70 | m.ü.M.
Umrechnung in Druck : p = h1 · ρ · g
| pRh1 = | 70 | m | · | 1000 | kg | · | 9.81 | m |  | kPa |  | pRh1 | 686.7 | kPa | 6.867
[6 empty] | m³ |  |  | s² | 1000 | Pa
| • Druckschwankungen im Reservoir und in der Versorgungsleitung | [11 empty] | ΔpVL | 40 | kPa | 0.4
(gemäss Angabe der Netzbetreiberin)
| Versorgungsdruck: SP = pRh1 - ΔpVL | [11 empty] | SP | 646.7 | kPa | 6.467
| • Druckverlust Hausanschlussleitung (Annahme) | [11 empty] | ΔpAL | 30 | kPa | 0.3
| • Druckverlust Wasserzähler bei QD (gemäss Angabe Netzbetreiberin) | [11 empty] | ΔpWZ | 70 | kPa | 0.7
| • Druckverlust Apparateeinbau bei QD (z. B. Filter usw., gemäss Herstellerangaben) | [11 empty] | ΔpApp | 20 | kPa | 0.2
| • Betriebsdruck vor dem Druckminderer | [11 empty] | OPDM1 | 526.7 | kPa | 5.267
OPDM1 = SP - ΔpAL - ΔpWZ - ΔpApp
Hinweis:
• Der Ruhedruck an jeder Entnahmestelle darf den Druck von 500 kPa (5 bar) nicht überschreiten • Im Hinblick möglicher Netzdruckerhöhungen empfiehlt es sich, bei pRh1 < 500 kPa (5 bar), für den später notwendigen Druckminderer ein Passstück einzubauen.
2. Berechnung des zur Verfügung stehenden Druckverlustes
| • Eingestellter Ruhedruck nach dem Druckminderer (max. 500 kPa) | [11 empty] | pRDM | 450 | kPa | 4.5
| • Druckverlust Druckminderer bei Qmax (gemäss Angaben Hersteller) | [11 empty] | ΔpDM1 | 40 | kPa | 0.4
| • Druckverlust Apparateeinbau QD (z. B. Trinkwassernachbehandlung, Filter, usw.) | [11 empty] | ΔpApp | 0 | kPa | 0
(gemäss Herstellerangaben)
| • Höhenunterschied Verteilbatterie bis höchste Entnahmestelle | [8 empty] | h2 | 7.8 | m
Umrechnung in Druck : p = h2 · ρ · g
| pRh2 = | 7.8 | m | · | 1000 | kg | · | 9.81 | m |  | kPa |  | pRh2 | 76.518 | kPa | 0.76518
[6 empty] | m³ |  |  | s² | 1000 | Pa
| • Fliessdruck höchste Entnahmestelle | [11 empty] | pminFl | 100 | kPa | 1
| Zur Verfügung stehender Druckverlust | [11 empty] | ΔpL | 233.482 | kPa | 2.3348
ΔpL = pRDM - ΔpDM1 - ΔpApp - pRh2 - pminFl
3. Entscheidungskriterien zur Wahl der Rohrweitenbestimmungs-Methode
• Keine grösseren Durchflüsse als in Tabelle 3
| • Max. abgewickelte Rohrlänge Apparategruppenverteilung | [8 empty] | < 15 m
| • Max. abgewickelte Rohrlänge Verteilleitungen | [8 empty] | < 35 m
| • Zur Verfügung stehender Druckverlust | [8 empty] | ≥ 150 kPa (1.5 bar)
Werden alle Kriterien erfüllt?
| Ja | → Rohrweitenbestimmung nach vereinfachter Methode möglich
| Nein | → Rohrweitenbestimmung nach Berechnungsmethode (z. B. Geberit ProPlanner oder Druckverlustprogramm)
Die Berechnungsmehteode kann immer angewendet werden, der zur Verfügung stehende Druckverlust
darf dabei komplett aufgebraucht werden.